Telemechanika
uREG

---
Sterownik uREG wyposażony jest w 4 sprzęgi komunikacyjne.
sprzęg RS-485 full-duplex (standard RS-485/RS-422),
sprzęg AX-485 full-duplex (standard RS-485/RS-422),
sprzęg ETH 1 ethernet
sprzęg ETH 2 ethernet (opcja)

---
Sprzęgi komunikacyjne RS-485 i AUX-485 są równoważne. Umożliwiają - po wybraniu jednego z dostępnych protokołów - wymianę informacji.
Dostępne protokoły:
uCZIPStd – standardowy firmowy protokół do wymiany informacji z oprogramowaniem narzędziowym np. program Monitor3, uPROG,
IEC 60870-5-101 – protokół z rodziny IEC do wymiany informacji z systemem nadrzędnym (RS-485 lub AUX-485),
IEC 60870-5-103 – protokół z rodziny IEC do wymiany informacji z systemem nadrzędnym (RS-485 lub AUX-485),
DNP-3 – zalecany protokół do wymiany informacji z systemem nadrzędnym
(RS-485, AUX-485, Ethernet (port IP 2000, adres docelowy DNP3: 1),
ModBUS RTU – protokół binarny (RS-485 lub AUX-485),
ModBUS ASCII – protokół znakowy (RS-485 lub AUX-485),
Master ModBUS RTU – protokół binarny, w którym sterownik uREG odpytuje urządzenie podrzędne,
Każda zmiana protokołu wymaga restartu urządzenia.

---
Sprzęg Ethernet 10/100BASE-T ze standardowym gniazdem typu 8P8C (tzw. RJ-45). Model TCP/IP zakłada podział komunikacji sieciowej na warstwy (tzw. model ISO OSI). Każda z warstw realizuje określony protokół.
W sterowniku uREG, na warstwie aplikacyjnej udostępniono protokoły:
uCZIPStd – standardowy firmowy protokół do wymiany informacji z oprogramowaniem narzędziowym np. program Monitor3,
IEC 60870-5-104 – protokół z rodziny IEC do wymiany informacji z systemem nadrzędnym,
DNP 3.0 – protokół do wymiany informacji z systemem nadrzędnym,
ModBUS TCP – protokół binarny,
Master ModBUS TCP – protokół binarny, w którym sterownik uREG odpytuje urządzenie podrzędne,
Master DNP3 – protokół do wymiany sterowań i odczytu stanów z innymi sterownikami,
IEEE-1588 PTP – protokół do synchronizowania czasu rzeczywistego i częstotliwości zegara taktującego.
GOOSE 61850 – przesyłania stanów logiki do urządzeń w sieci
FTP – protokół wymiany plików. Protokół w urządzeniu dedykowany do pobierania plików z rejestratora(ów) przebiegów i kryterialnych w formacie COMTRADE.

---
uREG – powiązanie → zaciski - schemat

---
Powiązanie schemat → aplikacja w LogCZIP

---
Znaczenie wejść cyfrowych
wejście slot 4, zacisk 1: Wyłącznik wyłączony
przykład przypisania stanu wyłącznika (stan WYŁĄCZONY)

---
Znaczenie wejść cyfrowych
wejście slot 4, zacisk 2: Wyłącznik załączony
przykład przypisania stanu wyłącznika (stan ZAŁĄCZONY)

---
Obsługa krańcówek wyłącznika Q0
Slot 4, zacisk 1 i 2

---
Właściwości funktora wejście cyfrowe:
funktor 284; WŁ wył Q0: Slot 4/1, moduł CM-0
Indeks pierwotny 1; nastawa próg czułości >20V
indeks pierwotny odnosi się do protokołów Modbus, DNP 3.0, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104

---
Właściwości funktora wejście cyfrowe:
fun. 308; WŁ zał Q0: Slot 4/2, moduł CM-0
Indeks pierwotny 2; nastawa próg czułości >20V

---
Analiza stanu położenia wyłącznika Q0
analiza na funktorze 26, rozstrzyga jednoznacznie stan położenia wyłącznika Q0

---
Raportowanie zmiany stanu położenia wyłącznika Q0
rozstrzygnięcie położenia wyłącznika Q0, zmiana stanu generuje zdarzenie do dziennika zdarzeń wraz z sygnaturą czasu
Dostęp do dziennika zdarzeń w protokołach DNP 3.0 (Class 1), IEC 60870-5-101/104 Single Point with Time

---
Raportowanie stanu Q0 – WYŁĄCZONY
Indeks pierwotny 177 w stanie wysokim – informuje o stanie położenia wyłącznika Q0 w pozycji WYŁĄCZONY

---
Raportowanie stanu Q0 – ZAŁĄCZONY
Indeks pierwotny 177 w stanie niskim – informuje o stanie położenia wyłącznika Q0
Indeks pierwotny 178 w stanie wysokim – informuje o stanie położenia wyłącznika Q0 w pozycji ZAŁĄCZONY

---
Stan sprzeczny Q0 po zadanym czasie (t4)

---
Stan sprzeczny Q0 raportowanie

---
Wyłącznik Q0 – podsumowanie
parowanie bitów: opisywanie stanu wyłącznika lub łącznika za pomocą dwóch bitów.
Bit: 177 – opisuje stan położenia wyłącznika Q0 (0: - wyłączony; 1 – załączony)
Bit: 213 – opisuje sprawność wyłącznika Q0 (0: - sprawny; 1 - uszkodzony)

---
Reindeksacja indeksów pierwotnych
+ parowanie bitów

---
Indeksy podświetlone kolorem czerwonym oznaczają, że zmiana stanu jest zapisywana w dzienniku zdarzeń. Indeksy podświetlone kolorem białym, oznacza że są statyczne i nie są zapisywane do dziennika zdarzeń.
Przykładowe indeksy odpowiadające zdarzeniom: I>T – indeks 148, U<T – indeks 164.... Indeksy z zdarzeniami, dostępne są SPONTANICZNIE w DNP3 i IEC 60870-5-10X.

---
Reindeksacja indeksów pierwotnych
jest funkcjonalnością dodatkową, pozwalającą na zmianę indeksów pierwotnych w nową indeksację, bez konieczności zmian w aplikacji z poziomu programu LogCZIP. Nadto wybierając reindeksację, decydujemy które indeksy będą wysyłane do systemu nadrzędnego, jednocześnie ograniczając ilość danych.

---
Reindeksacja indeksów pierwotnych
przykład zmiany indeksu 177 wyłącznika Q0 w indeks 4
oraz zmiany indeksu 178 wyłącznika Q0 w indeks 5

---
W Tabeli zobrazowano zawężenie indeksów do 17 (M – tryb monitorowania).
Zdarzenie I>T o indeksie 148, będzie wysyłane do systemu nadrzędnego z indeksem 10
Zdarzenie I>>T o indeksie 149, będzie wysyłane do systemu nadrzędnego z indeksem 11
…..
Zdarzenie df/dt>T o indeksie 167, będzie wysyłane do systemu nadrzędnego z indeksem 17

---
Indeksacja dla protokołu IEC 60870-5-103

---
Indeksacja dla protokołu IEC 60870-5-103; sterowania

---
Postępowanie przy konfiguracji indeksów.
Uruchamiamy program LogCZIP
Z menu wybieramy Narzędzia → Edycja zdarzeń IEC 60870-5-103 MONITOROWANIE
Pojawi się okno z edycją (rysunek powyżej)
Indeksy przypisujemy zaczynając od łączników.
na liście indeksów pierwotnych odszukujemy pierwszy łącznik (przykład WŁ Q0 załączony)
z okna 06: Zakres prywatny – kierunek monitorowania wybieramy indeks 160 – pozycja łącznika 1: WŁ
dla pozostałych łączników postępujemy identycznie
Indeksy zdarzeń I>T, U>T, U<T etc... znajdujemy w kolumnie indeksów pierwotnych i przypisujemy im indeksy dla protokołu IEC 60870-5-103. W tym celu wybieramy zdarzenie, z okna 06: Zakres prywatny – kierunek monitorowania wybieramy indeks poczynając od 168 stan wewnętrzny 1....
Po wprowadzeniu wszystkich indeksów należy wcisnąć klawisz OK. Następnie należy przejść do konfiguracji sterowań
Z menu wybieramy Narzędzia → Kompilacja projektu. Zatwierdzamy OK i przystępujemy do kolejnego punktu, programowanie.
Z menu wybieramy Narzędzia → Programowanie uREG
Na rysunku poniżej przedstawiono sposób ustawienia sterowań dla protokołu IEC 60870-5-103. Postępowanie jest identyczne jak dla edycji zdarzeń MONITOROWANIA.
Uruchamiamy program LogCZIP
Z menu wybieramy Narzędzia → Edycja zdarzeń IEC 60870-5-103 STEROWANIE

---
Indeksacja dla protokołu IEC 60870-5-103
- Dla protokołu IEC 60870-5-103 dostępne są tylko indeksy od 1 – 255
- W protokole IEC 60870-5-103 wszystkie zdarzenia wysyłane są z FUN: 160
- W LogCZIP muszą być wstawione funktory:
- IEC 60870-5-103
- IEC-103 General Interrogation

---
Korelacja schemat aplikacji → Aplikacja

---
Znaczenie pól opisująych funktor
- Numer funktora, kolejny “klocek” na arkuszach projektu aplikacji
- Etykieta – opis znaczenia funktora
- Indeks pierwotny – identyfikator informacji, wskazuje miejsce w pamięci w której utrzymywany jest bieżący stan wyjścia funktora
- Raporty – czy wskazany funktor zapamiętuje w dzienniku zdarzeń zmianę stanu wyjścia funktora
- Napisy – czy wskazany funktor generuje napis na wyświetlaczu TFT przy zmianie stanu wyjścia funktora

---
Dziennik zdarzeń
- Wskazanie wyjścia lub wyjść funktora, które będą zapisywały sygnaturę czasu do dziennika zdarzeń w momencie zmiany stanu na wyjściu
- Zapamiętywane informacje:
- data i czas zdarzenia
- numer indeksu pierwotnego
- cechy dodatkowe (np. nr.fazy)
- wartość analogowa

---
Kryterium nadnapięciowe i podnapięciowe
stan wyjścia funktora zależy od stanu wejścia i nastawionych nastaw

---
Sprzęg szeregowy RS-485 & AUX-485

---
Nastawienia z programu Monitor3
Wybieramy nastawy Pomocnicze (klawisz funkcyjny F9) → grupa nastaw → Nastawy transmisyjne
Dostosowujemy parametry sprzęgów komunikacyjnych do wytycznych
Adres logiczny (lub numer logiczny) narzuca odgórnie zakład energetyczny.
Zapisujemy nastawy do urządzenia ( klawisz funkcyjny F2)
Jeżeli zmieniliśmy protokół komunikacyjny, wykonujemy restart urządzenia.
Dla komunikacji w protokole DNP3, należy zweryfikować, czy włączono spontaniczność
Przechodzimy do nastaw głównych (klawisz funkcyjny F10) → grupa nastaw → Protokoły lub Komunikacja → Spontaniczne DNP3
Nastawiamy port na RS-485 Mikronika (lub wybieramy 1).
Czas od zapytania 1 s, liczba prób wysłania 3, Timeout 15 s
Zmiany zapisujemy.
BTS – Blokada TeleSterowań. Uczynnienie nastawy i przesunięcie suwaka BTS w pozycję załączenia, powoduje odrzucanie poleceń sterowań z systemu dyspozytorskiego.

---
Ethernet

---
Ethernet - nastawienia
Dla sterowników z modułem IF-7, nastawienia Port IP dla (uCZIPStd) i (DNP3); nastawy 45,46,47 i 48 powinny być ustawione na 0. Takie ustawienie skutkuje ustawieniami domyślnymi:
- programu Monitor3 UDP, port 5000
- DNP3, port IP 20000, adres DEST DNP3 1
- Modbus TCP port IP 502
- IEC 60870-5-104, port IP 2404, adres ASDU ustawiany na 1 w nastawach protokolarnych

---
Moduł GSM GP-1
Nastawień sprzęgów dokonujemy z poziomu programu Monitor3.
Moduł GP posiada dwa kanały. Kanał CH0 – dedykowany do komunikacji z systemem nadrzędnym i kanał CH1 – dedykowany do komunikacji z łączem inżynierskim. Oba kanały są rozdzielone fizycznie i nie ma możliwości ROUTINGU pomiędzy nimi.
Przed przystąpieniem do nastawień modułu GP, operator powinien przygotować w pierwszej kolejności nastawienia łącza RS-485 i/lub AX-485.

---
Łącze do RDR

---
Łącze inżynierskie